建设项目环境影响报告表

| 项目名称： | 福建福州闽侯蔗洲110千伏变电站主变扩建工程 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 |

编制单位：湖北君邦环境技术有限责任公司

编制日期：二〇二五年三月

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	7

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	11

四、生态环境影响分析	20

五、主要生态环境保护措施	31

六、生态环境保护措施监督检查清单	39

七、结论	45

专题 电磁环境影响专题评价

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 福建福州闽侯蔗洲110千伏变电站主变扩建工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2410-350100-04-01-794426 |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈× | 联系方式 | 0591-83×××××1 |
| 建设地点 | 福建省福州市高新区海西高新技术产业园 |  |  |
| 地理坐标 | 站址中心（东经119度13分19.319秒，北纬26度1分18.159秒） |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 161输变电工程 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 前期征地面积3539.8m2，本期不新征占地 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 福州高新区经济发展局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 榕高新区经发〔2024〕284号 |
| 总投资（万元） | ×× | 环保投资（万元） | ×× |
| 环保投资占比（%） | ×× | 施工工期 | 9个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 | 已设置《电磁环境影响专题评价》。 设置理由：本项目属于变电站主变扩建工程，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）中附录B要求，应设电磁环境影响专题评价。 |  |  |
| 规划情况 | 《国网福建电力关于印发2024年一体化电网前期工作计划、招标计划及前期费用计划的通知》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据《国网福建电力关于印发2024年一体化电网前期工作计划、招标计划及前期费用计划的通知》（闽电发展〔2024〕78号），本项目已纳入国网福建省电力关于下达2024年一体化电网项目前期工作计划、前期费用计划，项目与福建省电网规划相符合。 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1.项目与福州市“三线一单”的符合性分析 （1）与生态保护红线的符合性分析 本项目位于福州市高新区海西高新技术产业园，通过与福州市生态保护红线矢量数据的核对结果可知，本项目变电站不涉及法定生态保护区域、重要生态环境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域；通过与福州市生态保护红线矢量数据的核对结果可知，本项目未占用生态保护红线。 （2）与环境质量底线的符合性分析 根据现状监测结果，本项目蔗洲110kV变电站评价范围内电磁环境、声环境质量现状能够满足相应标准限值要求。本项目运营期无废气排放，值守人员及临时检修人员产生的少量生活污水经站内已建化粪池处理后定期清掏，不外排；产生的生活垃圾通过垃圾箱分类集中收集，定期清运至附近垃圾集中点统一处理；产生的废铅蓄电池、废矿物油将由有资质单位回收处置。 因此，在严格按照设计规范基础上，并落实本报告表提出的环保措施后，各项污染因子均能满足相应限值要求，不会改变区域环境质量等级，符合环境质量底线要求。 （3）与资源利用上线的符合性分析 本期施工活动均在站内进行，不新增用地；项目运营期不新增运行人员，不新增污水排放，项目所在地水资源量可以承载，不会突破区域资源利用上限。 （4）与生态环境准入清单的符合性分析 本项目位于福州市高新区海西高新技术产业园（同属于福州市闽侯县），根据查询福建省生态环境分区管控数据应用平台可知，本项目位于闽侯县重点管控单元3（ZH35012120005）。本项目属于基础设施建设项目，不属于高耗水、高排放、高污染行业。本项目符合闽侯县生态环境准入清单中空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控的管控要求。本项目与闽侯县环境管控单元管控要求相符性分析详见表1-1。 因此，本项目的建设符合福州市“三线一单”管控要求。 |  |  |

| 其他符合性分析 | 表1-1 本项目与闽侯县环境管控单元管控要求相符性分析 环境管控单元 编码; 环境管控单元名称; 管控单元类别; 管控要求; 符合性. ZH35012120005; 闽侯县重点管控单元3; 重点管控单元; 空间布局约束; 1.严禁在城镇人口密集区新建危险化学品生产企业；现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业2025年底前完成就地改造达标、搬迁进入规范化工园区或关闭退出。城市建成区内现有化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。2.禁止在通风廊道和主导风向的上风向布局大气重污染企业。严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目建设，相关新建项目必须进入工业园区。3.禁止开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。; 本项目为输变电建设项目，不涉及危险化学品生产企业项目和化工等污染较重的企业项目，不涉及大气重污染企业项目，不涉及包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目，不涉及开发利用未经评估和无害化处理的列入建设用地污染地块名录及开发利用负面清单的土地。. 污染物排放管控; 1.禁止向农田灌溉渠道排放工业废水或者医疗污水。向农田灌溉渠道排放城镇污水以及未综合利用的畜禽养殖废水、农产品加工废水的，应当保证其下游最近的灌溉取水点的水质符合农田灌溉水质标准。2.落实新增二氧化硫、氮氧化物和VOCs排放总量控制要求。; 本项目为输变电建设项目，不涉及向农田灌溉渠道排放工业废水或者医疗污水，不涉及污染物排放管控要求中的相关内容。. 环境风险防控; 单元内现有化学原料和化学制品制造业等具有潜在土壤污染环境风险的企业退役后，应开展土壤环境状况评估，经评估认为污染地块可能损害人体健康和环境，应当进行修复的，由造成污染的单位和个人负责被污染土壤的修复。; 本项目为输变电建设项目，不涉及化学原料和化学制品制造业等具有潜在土壤污染环境风险的企业项目。. |
| --- | --- |

| - 其他符合性分析 | - 2.项目与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性分析 - 2.1项目与相关生态环境保护法律法规政策的符合性分析 本项目为主变扩建工程，无新增站外永久占地和临时占地，不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中规定的第三条（一）、（三）所列环境敏感区。因此，本项目的建设与国家和地方的法律法规政策是相符的。 2.2项目与福州市“十四五”生态环境保护专项规划的符合性分析 本项目位于福州市高新区海西高新技术产业园，施工期的主要环境影响为生态植被破坏、施工扬尘、施工废水、施工噪声、固体废物，运营期主要的环境影响为工频电场、工频磁场及噪声，产生的环境影响均相对较小，不属于资源开发类以及污染重、风险高、对生态环境具有较大的现实和潜在影响的项目，因此项目符合《福州市“十四五”生态环境保护专项规划》要求。 3.与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）符合性分析 《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）从站址和设计方面提出了相关要求，本项目与其符合性分析见下表1-2。 表1-2 与《输变电建设项目环境保护技术要求》符合性 类型; 涉及输电线路的要求; 本项目情况; 符合性. 选址选线; 工程选址选线应符合规划环境影响评价文件的要求。; 本项目为主变扩建工程，不涉及选址选线。; 符合. 输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。确实因自然条件等因素限制无法避让自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区的输电线路，应在满足相关法律法规及管理要求的前提下对线路方案进行唯一性论证，并采取无害化方式通过。; 本项目评价范围内不涉及环境敏感区。. 变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 本项目变电站已建，不涉及工程选址。; 符合. 户内变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。; 在严格落实本评价提出的相关环保措施的前提下，本项目对周边的电磁和声环境影响均能满足相关标准要求。; 符合. 同一走廊内的多回输电线路，宜采取同塔多回架设、并行架设等形式，减少新开辟走廊，优化线路走廊间距，降低环境影响。; 本项目不涉及输电线路。; 符合. 原则上避免在0类声环境功能区建设变电工程。; 本项目不涉及0类声环境功能区。; 符合. 变电工程选址时，应综合考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等，以减少对生态环境的不利影响。; 本项目变电站已建，不涉及工程选址。; 符合. 输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍伐，保护生态环境。; 本项目不涉及输电线路。. 进入自然保护区的输电线路，应按照HJ 19的要求开展生态现状调查，避让保护对象的集中分布区。; 本项目不涉及输电线路。. 设计; 总体要求; 输变电建设项目的初步设计、施工图设计文件中应包含相关的环境保护内容，编制环境保护篇章、开展环境保护专项设计，落实防治环境污染和生态破坏的措施、设施及相应资金。; 本项目在可行性研究报告和初设、施设报告中设置有环境保护专章，在初设阶段和施设中开展了环境保护专项设计，落实了相应资金。; 符合. 改建、扩建输变电建设项目应采取措施，治理与该项目有关的原有环境污染和生态破坏。; 本项目没有与该项目有关的原有环境污染和生态破坏。; 符合. 输电线路进入自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区时，应采取塔基定位避让、减少进入长度、控制导线高度等环境保护措施，减少对环境保护对象的不利影响。; 本项目不涉及输电线路。; 符合. 变电工程应设置足够容量的事故油池及其配套的拦截、防雨、防渗等措施和设施。一旦发生泄漏，应能及时进行拦截和处理，确保油及油水混合物全部收集、不外排。; 已建蔗洲110kV变电站站内已建1座有效容积为15m3的事故油池，本期拆除原事故油池并在原事故油池位置新建有效容积为25m3的事故油池，满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB 50229-2019）中最大单台设备油量容积100%的要求，能够满足主变压器事故及检修时的排油需求。事故油经事故油坑、排油管排至事故油池，经油水分离后的事故废油，交由有相应处理资质的单位回收处置，不外排。; 符合. 电磁环境保护; 工程设计应对产生的工频电场、工频磁场、直流合成电场等电磁环境影响因子进行验算，采取相应防护措施，确保电磁环境影响满足国家标准要求。; 根据定性分析结果，在落实环评提出环保措施的前提下，本项目建成投运后项目产生的电磁环境影响能够满足国家标准要求。; 符合. 输电线路设计应因地制宜选择线路型式、架设高度、杆塔塔型、导线参数、相序布置等，减少电磁环境影响。; 本项目不涉及输电线路。; 符合. 架空输电线路经过电磁环境敏感目标时，应采取避让或增加导线对地高度等措施，减少电磁环境影响。; 本项目不涉及输电线路。; 符合. 新建城市电力线路在市中心地区、高层建筑群区、市区主干路、人口密集区、繁华街道等区域应采用地下电缆，减少电磁环境影响。; 本项目不涉及输电线路。; 符合. 变电工程的布置设计应考虑进出线对周围电磁环境的影响。; 已建蔗洲110kV变电站一期建设已按终期规模考虑出线走廊。; 符合. 330kV及以上电压等级的输电线路出现交叉跨越或并行时，应考虑其对电磁环境敏感目标的综合影响。; 本项目不涉及输电线路。; 符合. 声环境保护; 变电工程噪声控制设计应首先从噪声源强上进行控制，选择低噪声设备；对于声源上无法根治的噪声，应采用隔声、吸声、消声、防振、减振等降噪措施，确保厂界排放噪声和周围声环境敏感目标分别满足GB 12348和GB 3096要求。; 本项目选用低噪声主变，可确保厂界排放噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）要求。本项目无声环境保护目标，根据声环境影响预测，若新增声环境保护目标，能够满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）要求。; 符合. 户内变电工程总体布置应综合考虑声环境影响因素，合理规划，利用建筑物、地形等阻挡噪声传播，减少对声环境敏感目标的影响。; 本项目已建蔗洲110kV变电站为全户内布置。; 符合. 户内变电工程在设计过程中应进行平面布置优化，将主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要声源设备布置在站址中央区域或远离站外声环境敏感目标侧的区域。; 本项目已建蔗洲110kV变电站为全户内布置。; 符合. 变电工程位于1类或周围噪声敏感建筑物较多的2类声环境功能区时，建设单位应严格控制主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要噪声源的噪声水平，并在满足GB 12348的基础上保留适当裕度。; 本项目已建蔗洲110kV变电站位于2类和4类声环境功能区，选用低噪声主变，变电站厂界噪声预测结果满足相关标准要求。; 符合. 位于城市规划区1类声环境功能区的变电站应采用全户内布置方式。位于城市规划区其他声环境功能区的变电工程，可采取户内、半户内等环境影响较小的布置型式。; 本项目已建蔗洲110kV变电站位于2类和4类声环境功能区，采用全户内布置。; 符合. 变电工程应采取降低低频噪声影响的防治措施，以减少噪声扰民。; 本项目已建变电站为全户内布置，选用低噪声主变，可有效减少噪声扰民。; 符合. 生态环境保护; 输变电建设项目在设计过程中应按照避让、减缓、恢复的次序提出生态影响防护与恢复的措施。; 本项目评价已按照避让、减缓、恢复的次序提出生态影响防护与恢复的措施。; 符合. 输电线路应因地制宜合理选择塔基基础，在山丘区应采用全方位长短腿与不等高基础设计，以减少土石方开挖。输电线路无法避让集中林区时，应采取控制导线高度设计，以减少林木砍伐，保护生态环境。; 本项目不涉及输电线路。; 符合. 输变电建设项目临时占地，应因地制宜进行土地功能恢复设计。; 本项目施工结束后拟对临时用地进行生态恢复等生态恢复措施。; 符合. 进入自然保护区的输电线路，应根据生态现状调查结果，制定相应的保护方案。塔基定位应避让珍稀濒危物种、保护植物和保护动物的栖息地，根据保护对象的特性设计相应的生态环境保护措施、设施等。; 本项目不涉及输电线路。; 符合. 水环境保护; 变电工程应采取节水措施，加强水的重复利用，减少废（污）水排放。雨水和生活污水应采取分流制。; 已建蔗洲110kV变电站雨水、生活污水采取雨污分流制排放，运营期1人值守，生活污水主要由值守人员及运维检修人员产生，日常生活污水产生量较少。; 符合. 变电工程站内产生的生活污水宜考虑处理后纳入城市污水管网；不具备纳入城市污水管网条件的变电工程，应根据站内生活污水产生情况设置生活污水处理装置（化粪池、一体化污水处理装置、回用水池、蒸发池等），生活污水经处理后回收利用、定期清理或外排，外排时应严格执行相应的国家和地方水污染物排放标准相关要求。; 已建蔗洲110kV变电站运行期的生活污水经化粪池处理后定期清掏，不外排。; 符合. 换流站循环冷却水处理应选择对环境污染小的阻垢剂、缓蚀剂等，循环冷却水外排时应严格执行相应的国家和地方水污染物排放标准相关要求。; 本项目不涉及换流站。; 符合. 经对比分析，本项目在设计阶段所采取的环境保护措施与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）中相关技术要求相符。 4.产业政策符合性分析 本项目为电力基础设施建设项目，对照中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号（2023年12月27日）《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于第一类鼓励类，四、电力—2、电力基础设施建设项目，符合国家产业政策。 |
| --- | --- |

- 二、建设内容

| 地理 位置 | 已建蔗洲110kV变电站位于福州市高新区海西高新技术产业园，变电站东北侧和东南侧紧邻福州高新区××项目工地，变电站西南侧10m为高新大道，西北侧30m为浦上大道。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1.项目组成 本项目建设内容为福建福州闽侯蔗洲110千伏变电站主变扩建工程，详细内容见表2-1。 表2-1 工程建设内容一览表 工 程; 建设内容. 主体工程; 本期扩建1×63MVA（#3主变），配套新建14个10kV间隔. 环保工程; 拆除已建有效容积为15m3的事故油池并在原事故油池位置新建1座有效容积为25m3的事故油池. 依托工程; 依托站内已有的化粪池、垃圾桶、道路、配电装置及围墙. 临时工程; 施工生产区. - 2.建设内容及规模 - 2.1变电站现有情况 - 变电站现状 蔗洲110kV变电站为主变户内变电站。 ①主变规模：现有#1、#2两台63MVA户内主变压器，均为油浸自冷式变压器，主变型号均为SZ-63000/110。 ②110kV出线：2回架空出线，分别接入超山220kV变电站和高岐220kV变电站。 ③现有无功补偿装置：2×（4+6）Mvar。 ④已建有效容积15m3事故油池。 （2）公用工程 给水系统：变电站水源前期已采用市政供水，本期不改变原有给水系统。 排水系统：变电站排水前期已采用“雨污分流”，站区内雨水经收集后统一排至站外。变电站目前1人值守，值守人员及运维检修人员产生的少量生活污水经前期已建化粪池处理后定期清掏，不外排。本期不改变原有排水系统。 事故油池：变电站内前期已建有效容积为15m3的事故油池。 固体废物：变电站内前期已设有垃圾桶作为生活垃圾收集设施，收集后定期清运至环卫部门指定地点，统一清理。站内现有1组共104个铅蓄电池，本期无需更换。 - 2.2本期建设内容 本期扩建1×63MVA（#3主变），配套新建14个10kV间隔。 2.3扩建后的公用工程 本期工程均在变电站围墙范围内进行，本期无新建公用工程，不新增占地和工作人员，不改变原有给排水系统和固废处理方式。拆除原有效容积15m3的事故油池，原址新建1座有效容积25m3的事故油池。 2.4临时工程 本项目施工活动均在变电站内，不占用站外土地。 3.建设项目占地 （1）占地 蔗洲110kV变电站一期工程已按最终规模一次征地3539.8m2，变电站征地包括站区占地、进站道路占地及围墙外占地，本期无新增站外永久占地和临时占地。 （2）土石方量 根据设计资料，本项目在保证施工要求的前提下，尽量就地回填土处，不能利用的土方约283m3，统一由施工单位运送至指定的市政垃圾消纳场处理。 4.拆迁情况 本期工程均在变电站围墙范围内进行，不涉及环保拆迁。 5.主要经济技术指标 本项目总投资约××万元，其中环保投资××万元，环保投资占总投资 ××%。建设周期为9个月。 |
| 总平面及现场布置 | 1.变电站平面布置 蔗洲110kV变电站主变及110kV配电装置采取户内布置方式，主控配电楼（一层建筑）位于变电站中部，主变位于主控配电楼东南侧，110kVGIS室位于主控配电楼西南角，事故油池位于主控配电楼西北侧，化粪池位于主控配电楼的西南侧，进站道路由西南侧道路接入。 蔗洲110kV变电站总平面布置示意图见附图2。 - 2.施工布置 本项目仅在蔗洲110kV变电站预留位置处扩建1台63MVA主变，拆除原事故油池并在原事故油池位置新建1座事故油池，施工量较小，不新增用地，不设施工营地，施工人员可租用当地民房；施工场地位于变电站围墙内，设有临时沉淀池等。 |
| 施工 方案 | - 1.施工工艺 变电站扩建主变施工阶段主要分为施工前期、主变基础施工、设备安装工程、生产调试及生态恢复施工等。 （1）施工前期 扩建主变施工前期需做好以下工作：①现场布置；②技术准备；③人员组织；④机具及材料。 （2）主变基础施工 主变基础施工采用机械与人工结合开挖基槽，模板浇制钢筋混凝土。砖混、混凝土、预制构件等建材采用吊车吊装，水平运输采用人力推车搬运。设备支架和预制构件在现场组立。 主变基础施工工艺流程分为以下步骤：土方开挖→清理→垫层施工→基础模板安装→基础钢筋绑扎→浇捣基础砼→模板拆除→人工养护→回填土夯实→成品保护。 （3）设备安装工程 设备安装采用机械结合人工吊装和安装。主变安装工艺流程分为以下步骤：①设备到货检查；②冷却装置等附件的安装；③抽真空；④真空注油；⑤热油循环；⑥整体密封实验。 - 2.施工时序及建设周期 （1）施工时序 施工准备→事故油池基础施工→变电站设备安装→生产调试及生态恢复施工。 （2）建设周期 本项目建设周期约9个月，若项目未按原计划取得开工许可，则实际开工日期相应顺延。本项目施工进度安排见表2-2。 表2-2 本项目各阶段施工进度一览表 施工阶段; 2025年. 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. 施工准备. 基础施工. 设备安装. 生产调试及生态恢复. |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | - 1.生态环境 - 1.1主体功能区划 根据《福建省人民政府关于印发福建省主体功能区规划的通知》（闽政〔2012〕61号），项目所在地福州市高新区海西高新技术产业园（闽侯县）为国家级重点开发区域。重点开发区域要结合环境容量，实行严格的污染物排放总量控制指标，较大幅度减少污染物排放量。 - 1.2生态功能区划 根据《福建省生态功能区划》，福州市高新区海西高新技术产业园（闽侯县）属于“以南亚热带气候为基带的闽东南生态区-闽东南沿海台丘平原与近岸海域生态亚区-以服务于城镇（或城郊农业、集约化高优农业）发展为重点的生态功能区”，主要生态系统服务功能是为城镇和工业区的社会生产、居民生活提供生态环境服务。 1.3生态环境现状 1.3.1土地利用类型 福建福州闽侯蔗洲110千伏变电站主变扩建工程在变电站围墙内进行，无新增站外永久占地和临时占地。本项目生态评价范围内土地利用现状类型为公共管理与公共服务用地。 1.3.2植被类型 经查阅相关资料和现场踏勘，蔗洲110kV变电站周围主要为市政绿化，主要为木棉花、灌草丛等。 1.3.3动物 经查阅相关资料和现场踏勘，本项目区域常见的野生动物除少量麻雀、鼠类外，无其它野生动物分布。 1.3.4重点保护野生动植物情况 经查阅相关资料和现场踏勘，本项目评价范围内未发现《国家重点保护野生动物名录》（2021年版）、《国家重点保护野生植物名录》（2021年版）中收录的国家重点保护野生动植物。 - 2.电磁环境质量现状 为了解本项目所在区域电磁环境质量现状，环评单位委托湖北君邦检测技术有限公司于2024年11月16日对本项目进行了现状监测，其监测结果如下： 根据监测结果，蔗洲110kV变电站围墙四周的工频电场强度监测值在（1.20～19.77）V/m之间，工频磁感应强度监测值在（0.197～0.551）μT之间；电磁环境敏感目标测点处的工频电场强度监测值在（1.96～6.59）V/m之间，工频磁感应强度监测值在（0.209～0.274）μT之间，监测结果均满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中4000V/m及100μT的公众曝露控制限值要求。 电磁环境现状监测情况详见《电磁环境影响专题评价》。 - 3.声环境质量现状 - 3.1监测因子 等效连续A声级。 - 3.2监测点位及布点方法 3.2.1布点依据 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）。 3.2.2监测点位 （1）变电站 在蔗洲110kV变电站四周厂界外1m处，距地面1.2m高处共设置8处监测点位。 （2）声环境保护目标 蔗洲110kV变电站声环境影响评价范围内无声环境保护目标。 3.2.3监测点位代表性分析 本项目声环境影响评价范围内无声环境保护目标，本次监测变电站所布置的点位覆盖了变电站厂界，能够全面代表变电站周边的声环境现状，故本次监测点位具有代表性。 - 3.3监测频次 各监测点位昼、夜间各监测一次。 - 3.4监测时间及监测条件 监测单位：湖北君邦检测技术有限公司 监测时间及监测环境条件见表3-1，监测期间运行工况见表3-2。 表3-1 监测时间及监测环境条件 检测日期; 天气; 温度（℃）; 湿度（%）; 风速（m/s）. 2024.11.16; 10:00～12:30; 晴; 26.2～27.4; 64.5～67.1; 0.7～1.0. 22:00～23:59; 25.0～25.3; 66.2～69.4; 0.8～1.2. 2024.11.17; 00:00～00:30; 晴; 24.7～25.0; 66.1～68.2; 0.9～1.1. 表3-2 监测期间工况一览表 项目; 运行负荷（2024年11月16日10:00～12:30）. 电压（kV）; 电流（A）; 有功功率（MW）. 蔗洲110kV变电站; #1主变; ××～××; ××～××; ××～××. #2主变; ××～××; ××～××; ××～××. 项目; 运行负荷（2024年11月16日22:00～23:59）. 电压（kV）; 电流（A）; 有功功率（MW）. 蔗洲110kV变电站; #1主变; ××～××; ××～××; ××～××. #2主变; ××～××; ××～××; ××～××. 项目; 运行负荷（2024年11月17日00:00～00:30）. 电压（kV）; 电流（A）; 有功功率（MW）. 蔗洲110kV变电站; #1主变; ××～××; ××～××; ××～××. #2主变; ××～××; ××～××; ××～××. 3.5质量保证和控制 ①质量体系管理 监测单位具备检验检测机构资质认定证书（证书编号：221703100044），制定并实施了质量管理体系文件，实施全过程质量控制。 ②监测仪器 采用与监测目标要求相适应的监测仪器，并定期检定，且在其证书有效期内使用。每次监测前后均检查仪器，并对声级计进行校准，保证声级计监测前后校准示值符合示值偏差不大于0.5dB，确保仪器处在正常工作状态。 ③人员要求 监测人员已经过业务培训，考核合格并取得岗位合格证书，现场监测人员不少于2名。 ④环境条件 监测时环境条件满足仪器使用要求。声环境监测工作在无雨雪、无雷电、风速<5m/s条件下进行。 ⑤检测报告审核 制定了检测报告的严格审核制度，确保监测数据和结论的准确、可靠。 - 3.6监测方法及仪器 （1）监测方法 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）。 （2）监测仪器 监测仪器情况见表3-3。 表3-3 监测仪器情况一览表 序号; 仪器设备; 有效期起止时间; 检定证书编号; 检定单位. 1; AWA6228+ 型声级计; 2023.12.05～2024.12.04; 1023BR0102098; 河南省计量测试科学研究院. 2; AWA6021A型声校准器; 2023.12.06～2024.12.05; 1023BR0200515; 河南省计量测试科学研究院. - 3.7监测结果及分析 本项目厂界环境噪声排放监测结果见表3-4。 表3-4 本项目厂界环境噪声排放监测结果（单位：dB(A)） 序号; 测点名称; 昼间监测值; 夜间监测值; 执行标准; 达标情况. 东北侧围墙外1m，距西北侧围墙14m; 43.3; 40.1; 昼间：≤60 夜间：≤50; 达标. 东北侧围墙外1m（正对主变区域），距东南侧围墙12m; 42.6; 39.0. 东南侧围墙外1m（正对新建#3主变），距东北侧围墙37m; 43.0; 39.6. 东南侧围墙外1m（正对已建#2主变），距西南侧围墙42m; 42.8; 38.8. 西南侧大门外1m，距东南侧围墙7m; 43.6; 40.6; 昼间：≤70 夜间：≤55; 达标. 西南侧围墙外1m（正对主变区域），距东南侧围墙16m; 43.8; 40.1. 西北侧围墙外1m（正对已建#2主变），距西南侧围墙42m; 44.2; 41.2. 西北侧围墙外1m（正对新建#3主变），距东北侧围墙37m; 43.9; 41.7. 注：①根据《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》（HJ 706-2014）规定，厂界噪声测点昼、夜间等效声级均低于相应噪声排放标准的限值，故不进行背景值的测量及修正； ②AWA6021A声校准器声压级：94.0dB，测量前后校准值为93.8dB。 - 根据监测结果，蔗洲110kV变电站西南侧、西北侧厂界噪声监测值昼间在（43.6～44.2）dB(A)之间，夜间监测值在（40.1～41.7）dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类排放限值要求；蔗洲110kV变电站东北侧、东南侧厂界噪声监测值昼间在（42.6～43.3）dB(A)之间，夜间监测值在（38.8～40.1）dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类排放限值要求。 - 4.地表水环境 根据《2023年福州市水环境质量状况》，2023年，主要流域9个国考断面Ⅰ-Ⅲ类水质比例为100%，36个省考以上断面Ⅰ-Ⅲ类水质比例为100%；54个省考小流域断面Ⅰ-Ⅲ类水质比例为100%。县级以上集中式饮用水源地水质达标率为100%。本项目施工期和运营期无废水外排，对周边地表水体无影响。本项目周边地表水系图见附图9。 5.大气环境质量现状 根据《2023年福州市环境状况公报》，2023年，福州市环境空气质量优良率98.1%,比上年提高了0.6个百分点，其中一级（优）201天，二级（良）157天。2023年福州市环境空气质量综合指数为2.50，在全国168个重点城市中排名第四。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 1.现有工程前期建设情况 蔗洲110kV变电站属于福建福州闽侯蔗洲110kV输变电工程的建设内容，该项目于2018年2月27日取得了原福州高新技术产业开发区国土环境保护局的环评批复（榕高新区国土环保〔2018〕54号），于2020年11月10日通过了国网福建省电力有限公司福州供电公司的竣工环境保护验收（榕电发展〔2020〕430号），依托工程环境保护手续齐全。 经调查了解，蔗洲110kV变电站运行以来未发生过环境污染事件，未出现过环境保护投诉等情况。 - 2.与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 2.1原有环境污染状况及问题 - 电磁环境 - 根据本项目前期竣工环保验收监测结论并结合现状监测结果，蔗洲110kV变电站产生的工频电场强度、工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）规定的公众曝露控制限值要求。 - 噪声 - 根据变电站前期竣工环保验收监测结论并结合现状监测结果，蔗洲110kV变电站昼、夜间厂界环境噪声排放监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准要求。 - 根据本次评价现场踏勘，蔗洲110kV变电站西南侧10m为高新大道，西北侧30m为浦上大道。根据《福州市城区声环境功能区划》，本期运营期蔗洲110kV变电站西南侧、西北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中4a类标准要求，东北侧、东南侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准要求。 - 水环境 - 根据变电站前期竣工环保验收调查结论并结合现场踏勘，蔗洲110kV变电站站内设置化粪池1座用以处理值守人员及运维检修人员产生的少量生活污水，经处理后定期清掏，不外排。 - 固体废物 根据变电站前期竣工环保验收调查结论并结合现场踏勘，蔗洲110kV变电站运行期的固体废物主要为值守人员及运维检修人员产生的少量生活垃圾，站内设置垃圾收集点和垃圾桶，集中定点收集后统一清运处理；废铅蓄电池交由有资质单位统一处置。 - （5）生态环境 - 根据变电站前期竣工环保验收调查结论并结合现场踏勘，蔗洲110kV变电站已进行了硬化及绿化。 - （6）环境风险防控 根据变电站前期竣工环保验收调查结论并结合现场踏勘，蔗洲110kV变电站内设置有1座有效容积为15m3的事故油池，主变压器下设置有卵石层和储油坑，通过事故排油管与总事故油池相连，变电站投运至今，未出现变压器泄漏事故。 本项目所在区域的电磁环境、声环境等各项指标均符合国家规定的限值要求，不存在与本项目有关的原有环境污染问题；经咨询建设单位及主管部门，蔗洲110kV变电站不存在环保投诉问题。 2.2主要生态破坏问题 根据现场踏勘，蔗洲110kV变电站周边生态情况良好，本期施工活动均在站内进行，仅对站内植被产生一定扰动，不存在站外生态破坏问题。 |
| 生态环境保护目标 | - 1.评价工作等级 （1）电磁环境 本项目变电站为110kV主变户内变电站，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）中电磁环境影响评价等级划分依据，本项目电磁环境影响评价工作等级为三级。 （2）声环境 根据《福州市城区声环境功能区划》，蔗洲110kV变电站评价范围内位于高新大道和浦上大道两侧35m范围内区域声环境执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中4a类标准，变电站评价范围内其余区域声环境执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准，项目评价范围内不涉及声环境保护目标，且受影响人口数量变化不大，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）中声环境影响评价工作等级判定依据，本项目声环境影响评价等级为二级。 （3）生态环境 根据现场踏勘和资料分析，本项目评价范围内不涉及《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ 19-2022）中依据法律法规、政策等规范性文件划定或确认的国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域；也不涉及重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等。本项目生态环境影响评价等级为三级。 2.评价范围 （1）电磁环境 蔗洲110kV变电站站界（围墙）外30m范围内。 （2）声环境 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），对于固定声源为主的建设项目，一级评价项目评价范围为200m，二级、三级项目根据实际情况适当缩小，本项目声环境评价按二级进行评价。参考《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，且经现场踏勘及声环境影响预测分析，边界50m范围外区域的变电站噪声贡献值较小且主要受社会生活及道路交通噪声影响，因此本项目声环境影响评价范围为蔗洲110kV变电站站界（围墙）外50m范围内。 （3）生态环境 蔗洲110kV变电站围墙外500m范围内。 - 3.环境敏感目标 - 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），输变电项目环境敏感目标主要为：生态敏感区、水环境敏感区、电磁环境敏感目标和声环境保护目标。 3.1生态敏感区 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022），生态敏感区包括法定生态保护区域、重要生态环境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域。其中，法定生态保护区域包括：依据法律法规、政策等规范性文件划定或确认的国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域；重要生态环境包括：重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等。 通过现场踏勘及查阅相关资料，本项目评价范围内不涉及上述生态敏感区。 - 3.2水环境敏感区 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），水环境敏感区包括饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等。 通过本次评价现场踏勘及查阅相关资料，本项目评价范围内不涉及上述水环境敏感区。 - 3.3电磁环境敏感目标 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），电磁环境敏感目标为评价范围内的住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物。通过现场踏勘，本项目电磁环境敏感目标情况详见表3-5。 表3-5 本项目电磁环境敏感目标一览表 编号; 电磁环境敏感目标名称; 方位及最近距离; 评价范围内数量; 建筑物楼层、高度; 功能; 环境保护要求①. 1; 福州高新区××项目工地; 紧邻蔗洲110kV变电站东北侧围墙和东南侧围墙; 1处; 2F平顶～4F平顶，高约4m～18m; 生产; E、B. 注：E—工频电场，B—工频磁场。 3.4声环境保护目标 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），声环境保护目标为依据法律、法规、标准政策等确定的需要保持安静的建筑物及建筑物集中区。通过现场踏勘，本项目声环境影响评价范围无声环境保护目标。 |
| 评价 标准 | 1.环境质量标准 （1）电磁环境 根据《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014），50Hz频率下，环境中工频电场强度的公众曝露控制限值为4000V/m，工频磁感应强度的公众曝露控制限值为100μT。 （2）声环境 根据《福州市城区声环境功能区划》，蔗洲110kV变电站评价范围内位于高新大道和浦上大道两侧35m范围内区域声环境执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中4a类标准，变电站评价范围内其余区域声环境执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。项目执行的声环境质量标准详见表3-6。 表3-6 项目执行的声环境质量标准明细表 要素分类; 标准名称; 适用类别; 标准值; 适用范围. 参数名称; 限值. 声环境; 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）; 2类; 等效连续声级Leq; 昼间60dB(A) 夜间50dB(A); 本项目评价范围内其余区域. 4a类; 等效连续声级Leq; 昼间70dB(A) 夜间55dB(A); 本项目评价范围内位于高新大道和浦上大道两侧35m范围内区域. 2.污染物排放标准 项目污染物排放标准详见表3-7。 表3-7 项目执行的污染物排放标准明细表 要素 分类; 标准名称; 适用 类别; 标准值; 评价对象. 参数名称; 限值. 施工 噪声; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）; 施工 场界; 噪声; 昼间70dB(A) 夜间55dB(A); 施工期场界噪声. 厂界 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008); 2类; 噪声; 昼间60dB(A) 夜间50dB(A); 运营期蔗洲110kV变电站东北侧、东南侧厂界. 4类; 噪声; 昼间70dB(A) 夜间55dB(A); 运营期蔗洲110kV变电站西南侧、西北侧厂界. |
| 其他 | 无 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1.施工期产污环节 本项目施工期工艺流程及产污环节示意图见图4-1。 图4-1 施工期产污环节示意图 2.生态环境 本项目施工活动均在变电站围墙内进行，无新增站外永久占地和临时占地，站区地面均已硬化及植被绿化，不会对站外的生态环境造成影响。 3.声环境 本项目变电站施工场界噪声影响分析依据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2021）中的模式开展。 （1）施工噪声污染源 本项目变电站建设主要噪声来自设备安装及土建施工。施工时期内噪声源主要是重型运输车、起重机和挖掘机等，噪声级最大可达86dB(A)。 施工机械设备一般露天作业，噪声经几何扩散衰减后到达预测点。主要施工设备与施工场界的距离一般都大于2Hmax（Hmax为声源的最大几何尺寸）。因此，变电站工程施工期的施工设备可等效为点声源。 根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013），并结合工程特点，变电站施工常见施工设备噪声源声压级见表4-1。 表4-1 变电站施工设备噪声源声压级（单位：dB（A）） 序号; 施工阶段①; 主要施工设备; 声压级（距声源5m）②. 1; 设备进场运输及安装; 重型运输车; 86. 起重机; 86. 2; 土建施工; 挖掘机; 83. 注：①设备及网架安装阶段施工噪声明显小于其他阶段，在此不单独预测； ②根据设计单位的意见，变电站施工所采用设备为中等规模，因此参考HJ 2034-2013，选用适中的噪声源源强值。 （2）噪声影响预测 户内声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 在只考虑几何发散衰减时，预测点r处的A声级为： 点声源几何发散衰减为： 变电站站区施工可利用变电站围墙内空地作为临时占地，本环评取最大施工噪声源值86dB（A），对变电站施工场界的噪声环境贡献值进行预测。变电站围墙隔声量取10dB，施工噪声距施工设备距离变化的预测值见表4-2。 表4-2 施工噪声源对变电站施工场界噪声贡献值 与施工设备距离（m）; 5; 10; 20; 35; 50; 80; 100; 150. 噪声贡献值dB（A）; 76.0; 70.0; 64.0; 59.1; 56.0; 51.9; 50.0; 46.5. 施工场界噪声标准; 昼间70dB（A），夜间55dB（A）. 因此，本环评要求变电站施工时优化施工布局，高噪声施工设备与施工场界距离应大于10m；同时要求变电站产生环境噪声污染的施工作业只在昼间进行，如因混凝土浇灌不宜留施工缝的作业，确实需要在夜间（22:00至次日凌晨6:00）连续施工时，则应取得相关部门证明并公告附近居民。 4.施工扬尘 4.1施工扬尘污染源 施工扬尘主要来自于蔗洲110kV变电站在施工中的建筑装修材料的运输装卸、施工现场内车辆行驶时道路扬尘和土建施工等。 4.2施工扬尘影响分析 本项目施工阶段土建施工的开挖作业、水泥等材料和运输装卸作业容易产生粉尘；运输车辆、施工机械设备运行会产生少量尾气（还有NOX、CO、CmHn等污染物），这些扬尘、粉尘、尾气等将以无组织排放形式影响环境空气质量。由于扬尘源多且分散，属无组织排放，可能对变电站周围局部地区产生暂时影响，但施工扬尘的影响是短时间的，在施工结束后即可恢复。 5.固体废物 5.1污染源 固体废物主要为开挖产生的弃土弃渣、施工废物料以及施工人员产生的生活垃圾。 5.2固体废物影响分析 施工产生的弃土弃渣、建筑垃圾若不妥善处置则会产生水土流失等环境影响，产生的生活垃圾等若不妥善处置则不仅污染环境而且破坏景观。 6.地表水环境 6.1污染源 - 施工废污水包括施工生产废水及施工人员的生活污水。 - （1）生产废水 - 变电站施工废水包括机械设备冲洗废水和雨水冲刷施工场地形成的废水等。 - （2）生活污水 - 施工期生活污水主要为施工人员产生的生活污水，产生量与施工人数有关，包括粪便污水、洗涤废水等，施工污水主要污染因子为COD、BOD5、氨氮等。 6.2地表水环境影响分析 施工废水量与施工设备的数量、混凝土工程量有直接关系，施工废水中SS污染物含量较高，施工单位应设置简易排水系统，设置1座简易沉砂池，使产生的废水经收集、沉砂、澄清处理后回用。 根据《福建省行业用水定额》（DB35/T 772-2018），并结合本项目的环境影响特点，施工人员单人用水量为0.05m3/d，施工人员约10人，生活污水产生量按总用水量的80%计，则生活污水产生量约为0.4m3/d。施工人员可租赁周边居民空闲房屋，其生活污水可利用租赁户家中的旱厕或化粪池进行处理后用于堆肥或纳入当地污水处理系统，且废水随着施工的结束而结束。 - 7.施工期环境风险分析 - 本项目施工期拆除原事故油池后，蔗洲110kV变电站运行则会存在主变压器等设备事故状态下变压器油泄漏造成环境风险。根据设计文件，本项目施工期间，租用临时一体化成品储油罐放置于变电站内，储油罐有效容积为25m3，满足最大单台储油设备油量的100%，供蔗洲110kV变电站施工期过渡使用，通过采取此措施后，可避免施工期环境风险发生。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 1.运营期产污环节 本项目运营期产污环节示意图见图4-2。 图4-2 运营期产污环节示意图 2.生态环境影响分析 变电站运行期间内设备的维护、检修和扩建时将对站内植被造成小范围的破坏，届时施工结束后应及时采取植被恢复、地面硬化等措施减少水土流失，不会对周边环境产生不利影响。 3.电磁环境影响分析 本项目电磁环境影响评价工作等级为三级，因此蔗洲110kV变电站投运后产生的电磁环境影响采用定性分析的方法进行分析评价。 蔗洲110kV变电站为户内变电站，高压配电装置均布置于主控配电楼内，变电站围墙外的工频电磁场经主控楼墙体及变电站围墙屏蔽作用后，对外界的影响基本接近于电磁环境本底值；变电站已建110kV出线均采用电缆敷设，对外界基本无影响。结合本项目现状检测报告，蔗洲110kV变电站围墙外及电磁环境敏感目标监测结果均远低于《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中规定的工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的公众曝露控制限值。 在多个同类型正常运行的110kV户内式变电站四周所测的工频电场强度和工频磁感应强度都远远小于4000V/m和100μT。因此，本项目建成投运后变电站四周及电磁环境敏感目标处的工频电场强度和工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中4000V/m及100μT的公众曝露控制限值要求。 电磁环境影响分析详见《福建福州闽侯蔗洲110千伏变电站主变扩建工程电磁环境影响专题评价》。 |

| 运营期生态环境影响分析 | 4.声环境影响分析 4.1预测模式 本次采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2021）中的附录A 户内声传播的衰减公式进行预测模式。采用德国Cadna/A噪声预测软件进行预测。预测按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）中的面声源预测模式进行。 4.2源强分析 蔗洲110kV变电站为主变户内布置，故本项目主要噪声源为扩建的主变压器。根据《国家电网有限公司企业标准》（Q/GDW 13007.4-2018）及设计资料，本项目噪声源强调查清单见表4-5，本期噪声防治措施及投资表见表4-6，坐标示意图见图4-3。 表4-5 工业企业噪声源强调查清单 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; #1主变室; #1主变; 110kV/63MVA主变压器; 60/1; /; 低噪声主变; 18.9; 22.2; 2.0; 长边; 2.5; 长边; 52.0; 24h; 20; 32.0; 1m. 短边; 2.6; 短边; 51.7; 31.7. 屋面; 4.0; 屋面; 48.0; 28.0. 2; #2主变室; #2主变; 60/1; /; 30.5; 27.9; 2.0; 长边; 2.5; 长边; 52.0; 24h; 20; 32.0; 1m. 短边; 2.6; 短边; 51.7; 31.7. 屋面; 4.0; 屋面; 48.0; 28.0. 3; #3主变室; #3主变; 60/1; /; 43.4; 33.4; 2.0; 长边; 2.5; 长边; 52.0; 24h; 20; 32.0; 1m. 短边; 2.6; 短边; 51.7; 31.7. 屋面; 4.0; 屋面; 48.0; 28.0. 注：①空间相对位置以变电站西北角地面为原点（0，0，0），以正东方向为X轴，以正北方向为Y轴，以垂直方向为Z轴； ②本期建设的#1、#2主变容量为63MVA，远期建设的#3主变容量为63MVA。 |
| --- | --- |

| 运营期生态环境影响分析 | 图4-3 蔗洲110kV变电站坐标示意图 表4-6 本期噪声防治措施及投资表 噪声防治措施名称（类型）; 噪声防治措施规模; 噪声防治措施效果; 噪声防治措施投资/万元. 选用低噪声主变; 63MVA; 主变源强≤60dB(A); ××. 4.3参数选取 - 根据福建福州闽侯蔗洲110千伏变电站主变扩建工程的可行性研究报告，噪声预测相关参数选取见表4-7，本期主变距站址四周围墙的距离如表4-8所示。 - 表4-7 变电站噪声预测相关参数一览表 声源; 主变. 主变布置形式; 主变户内布置. 声源类型; 面声源. 声源个数; 1个. 主变1m处声压级dB（A）; 60. 主变尺寸（长×宽×高）; 5.5m×2.2m×4m. 主变室尺寸（长×宽×高）; 10m×7.5m×8m. 主控配电楼（长×宽×高）; 58.5m×19m×8m（非规则长方体）. 围墙高度; 2.3m. 表4-8 本期主变距站址四周围墙的距离（r） 单位：m 噪声源 预测点; #3主变. 东南侧围墙; 12. 西南侧围墙; 53. 西北侧围墙; 25. 东北侧围墙; 35. （1）预测点位： 厂界噪声：以变电站围墙为厂界，预测点位于围墙外1m、距地面1.2m处。 （2）预测内容： 厂界噪声：进行厂界声环境影响评价时，新建建设项目以噪声贡献值作为评价量；改扩建建设项目以噪声贡献值与受到现有建设项目影响的厂界噪声值叠加后的预测值作为评价量。 4.4预测结果及分析 （1）厂界噪声排放预测结果 根据预测，蔗洲110kV变电站在本期（即终期）规模建设条件下厂界噪声预测结果见表4-9，等声级线图见图4-4。 表4-9 变电站厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 序号; 预测点位; 噪声背景值/dB（A）*; 噪声现状值/dB（A）; 噪声标准/dB（A）; 噪声贡献值/dB（A）; 噪声预测值/dB（A）; 较现状增量/dB（A）; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东北侧围墙外; /; /; 43.3; 40.1; 60; 50; 31.7; 43.6; 40.7; 0.3; 0.6; 达标. 2; 东北侧围墙外（正对主变区域）; /; /; 42.6; 39.0; 60; 50; 31.8; 42.9; 43.1; 0.3; 1.1; 达标. 3; 东南侧围墙外（正对新建#3主变）; /; /; 43.0; 39.6; 60; 50; 41.6; 45.4; 43.7; 2.4; 4.1; 达标. 4; 东南侧围墙外（正对已建#2主变）; /; /; 42.8; 38.8; 60; 50; 42.3; 45.6; 43.9; 2.8; 5.1; 达标. 5; 西南侧大门外; /; /; 43.6; 40.6; 70; 55; 33.9; 44.0; 41.4; 0.4; 0.8; 达标. 6; 西南侧围墙外（正对主变区域）; /; /; 43.8; 40.1; 70; 55; 34.1; 44.2; 41.1; 0.4; 1.0; 达标. 7; 西北侧围墙外（正对已建#2主变）; /; /; 44.2; 41.2; 70; 55; 37.3; 45.0; 42.7; 0.8; 1.5; 达标. 8; 西北侧围墙外（正对新建#3主变）; /; /; 43.9; 41.7; 70; 55; 36.7; 44.7; 42.9; 0.8; 1.2; 达标. 注：根据《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》（HJ 706-2014）规定，厂界噪声测点昼、夜间等效声级均低于相应噪声排放标准的限值，故不进行背景值的测量及修正。 图4-4 蔗洲110kV变电站噪声预测等声级线图 根据预测结果可知，在落实设计文件及本评价提出的噪声防治措施前提下，主变正常运行后，蔗洲110kV变电站扩建后厂界四周噪声贡献值为（31.7～42.3）dB(A)，蔗洲110kV变电站东北侧、东南侧叠加值昼间为（42.9～45.6）dB(A)，夜间为（40.7～43.9）dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类排放限值要求；蔗洲110kV变电站西南侧、西北侧叠加值昼间为（44.0～45.0）dB(A)，夜间为（41.1～42.9）dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中4类排放限值要求。 （2）声环境保护目标预测结果分析 本项目无声环境保护目标，故不进行声环境保护目标预测。 |
| --- | --- |
|  | 5.地表水环境影响分析 蔗洲110kV变电站为1人值守，站区排水采用雨污分流制排水系统。变电站正常运行时，值守和运维检修人员产生的生活污水（主要含SS、COD、NH3-N、BOD5等）经化粪池处理后定期清掏，不外排，不会对周围水环境产生影响。 6.固废环境影响分析 变电站运行期间固体废物主要为运维检修人员产生的生活垃圾，变电站内废铅蓄电池及主变在事故、检修过程中可能产生的废矿物油。 6.1生活垃圾 蔗洲110kV变电站工作人员的生活垃圾严禁随意丢弃，经站内垃圾桶收集后，交由环卫部门处置，对周边环境基本无影响。 6.2危险废物 （1）废铅蓄电池 变电站采用铅酸蓄电池作为备用电源，蔗洲110kV变电站内设置1组共104个铅蓄电池，巡视维护时间为2-3月/次，电池寿命周期为8-10年，当铅酸蓄电池因发生故障或其他原因无法继续使用时会产生废旧铅酸蓄电池，根据《国家危险废物名录（2021版）》，废旧铅酸蓄电池废物类别为HW31，行业来源为非特定行业，废物代码为900-052-31，危险特性为毒性（T）和腐蚀性（C），变电站内废铅酸蓄电池交由有资质单位处理，严禁随意丢弃。 建设单位应根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》 （HJ 1259-2022）要求制定危险废物管理计划，建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料；废铅酸蓄电池在更换、收集、运输时，须严格执行《危险废物转移管理办法》有关规定，禁止在转移过程中擅自拆解、破碎、丢弃。 截止本项目评价期间，蔗洲110kV变电站无废铅蓄电池产生。 （2）废矿物油 当变电站的用油电气设备（主要为主变压器）发生事故时，变压器油将排入事故油池，会有少量废变压器油产生。废变压器油属于《国家危险废物名录（2021年版）》中的HW08废矿物油与含矿物油废物，危险特性为毒性（T）和易燃性（I），废物代码900-220-08。如若处置不当，可能引发废变压器油环境污染风险。 蔗洲110kV变电站拟选用的油浸式自冷三相双绕组分体式变压器油重约21t，根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB 50229-2019）的规定按不小于最大单台储油设备油量的100%考虑，所需主变事故油池容量应不小于23.46m3。本期拆除原有效容积15m3的事故油池，原址新建有效容积为25m3事故油池一座配套事故油坑、排油管等设施，能够满足主变压器事故及检修时的排油需求。变压器事故及检修时产生的废矿物油，经事故油池收集后，交由有相应处理资质的单位回收处置。 综上所述，在严格按照国家相关危废管理要求的前提下，建设单位构建和完善危险废物的收集、贮存、运输、处置的防护体系，对危险废物进行合法处置，本项目运营期危险废物的环境影响是可控的。 7.环境风险分析 （1）环境风险识别 本项目变电站的环境风险主要为变电站主变运行过程中变压器发生事故或检修时可能引起的事故油外泄；变压器油是电气绝缘用油的一种，有绝缘、冷却、散热、灭弧等作用。事故漏油若不能够得到及时、合适处理，将对环境产生严重的影响。 （2）环境风险分析 为了防止变压器油泄漏至外环境，蔗洲110kV变电站新建有效容积为25m3事故油池。变压器基座四周设置集油坑（铺设卵石层），集油坑通过底部的事故排油管道与具有油水分离功能的总事故油池相连；一旦设备事故时排油或漏油，泄漏的事故油将渗过下方集油坑内的卵石层并通过排油管道到达事故油池，在此过程中卵石层起到冷却油的作用，不易发生火灾；对于进入事故油池的事故油，经收集后能回收利用的回收备用，不能回收利用的含油废物应交由有危废处置资质的单位回收处置。具体流程见图4-5。 图4-5 事故油处理流程 根据设计资料，变电站本期扩建主变油重约为21t（折合体积约23.46m3），已建#1主变和已建#2主变油重均为19.2t（折合体积约21.45m3），本项目新建事故油池有效容积25m3＞23.46m3，能满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB 50229-2019）中最大单台设备油量容积100%的要求。同时后续设计过程中，设计单位应根据主变选型结果对事故油池有效容积进行校核，确保事故油池能100%满足最大单台设备油量的容积要求，有效降低变电站事故油外泄的风险。 事故油坑及油池为全现浇钢筋混凝土结构，均进行了严格的防渗、防腐处理，池体采用抗渗混凝土。排油管道采用承插钢管，保证废油不渗漏。因此，本项目在运行期的环境风险是可控且产生的影响较小。 |
| 选址环境合理性分析 | 1.环境制约因素分析 本项目变电站主变扩建施工均在围墙内进行，施工场地均布置在变电站围墙内。蔗洲110kV变电站不涉及福州市生态保护红线，不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。 因此，本项目的建设不存在环境制约因素。 2.环境影响程度分析 本项目变电站扩建施工均在围墙内进行，通过采取各项环境保护措施及环境保护设施后，本项目施工期影响范围较小，影响时间较短，影响程度较小。项目建成投入运行后的主要影响是电磁环境和声环境，根据预测分析结果可知，在落实有关设计规范及本评价提出的环境保护措施条件下，本项目运行产生的电磁环境和声环境影响均能满足相关标准要求。 综上分析，本项目选址具有环境合理性。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1.生态环境保护措施 （1）避让措施 合理划定施工范围和人员、车辆的行走路线，避免对施工范围之外区域的动植物造成碾压和破坏。 （2）减缓措施 ①严格控制施工范围在变电站围墙范围内。 ②施工现场使用带油料的机械器具，应采取措施防止油料跑、冒、滴、漏，防止对土壤造成污染。 （3）恢复与补偿措施 施工结束后临时占地应进行清理，并采取路面硬化或植被恢复等措施。 （4）管理措施 ①积极进行环保宣传，严格管理监督。建议施工前做好施工期环境管理与教育培训、印发环境保护手册，组织专业人员对施工人员进行环保宣传教育，施工期严格控制施工范围，严格行为规范，进行必要的管理监督。 ②在施工设计文件中应说明施工期需注意的环保问题，严格要求施工单位按环保设计要求施工。 通过采取以上措施，可最大限度的保护好项目区域的生态环境。 2.声环境保护措施 （1）建设单位应当按照规定将噪声污染防治费用列入工程造价，在施工合同中明确施工单位的噪声污染防治责任。 （2）合理布局站内电气设备，主变压器1m处声压级控制在60dB(A)以内。 （3）选用低噪声施工机械设备，将噪声级较高的设备工作安排在昼间进行，禁止夜间高噪声设备施工，同时加强施工机械和运输车辆的保养，减小机械故障产生的噪声。 （4）施工车辆经过居民区时减缓行驶速度，减少鸣笛。 （5）尽量避免夜间施工，如因特殊需要必须连续施工作业的，则应在确保厂界达标的前提下取生态环境部门的行政许可，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近公众。 通过采取依法限制产生噪声的夜间作业等噪声污染控制措施，本项目在施工期的噪声对周边的噪声影响能满足法规和标准的要求，并且施工结束后施工噪声影响即可消失。 3.施工扬尘防治措施 （1）施工过程中，应当加强对施工现场和物料运输的管理，在施工工地先行设置硬质围挡、喷淋设施，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防治扬尘对站址周边的环境保护目标造成影响。 （2）施工过程中，施工材料、建筑垃圾、渣土等运输车辆应进行封闭，防止遗撒，严禁车辆超载超速，装载物料和土方的高度不得超过车辆档板；对施工区域、道路进行洒水、清扫，遇到干旱和大风天气时增加洒水降尘次数。 （3）施工现场临时堆放的裸土及其他易起尘物料应采用密封、遮盖等防尘措施；暂时不能开工的建设用地超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。 （4）进出场地的车辆限制车速，场内道路、堆场及车辆进出时洒水，保持湿润；对易产生扬尘的钻孔、铣刨、切割、开挖、平整等施工作业时采取喷淋、喷雾等湿法降尘措施，减少或避免产生扬尘。 （5）施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废物就地焚烧。 （6）建设单位应在施工合同中确定扬尘污染防治目标及施工单位扬尘污染防治责任，施工作业人员上岗前，施工单位应组织以国家法律法规、技术规范、管理制度和操作规程为主要内容的扬尘防治入场教育培训和考核等。施工过程中，施工单位应落实施工环境管理责任人，加强施工扬尘防治，积极配合上级生态环境主管部门的监管工作。 通过采取以上措施，项目施工期对大气环境的影响较小。 4.固体废物处置措施 （1）变电站施工人员产生的生活垃圾经站内垃圾桶收集后，交由环卫部门处置。 （2）施工期产生的施工废物料应分类集中堆放，尽可能回收利用。 （3）新建事故油池产生的建筑垃圾及时清运，并委托有关单位运送至指定受纳场地；拆除的原事故油池内若存在含油废物，需交由有资质的单位进行处置，同时处置单位要按照《危险废物转移管理办法》进行处置 通过采取以上措施，本项目施工期产生的固体废物对周边环境的影响较小。 5.地表水环境保护措施 （1）变电站施工期生活污水利用站内已建的化粪池，施工人员产生的生活污水经化粪池处理后定期清掏，不外排。 （2）变电站施工期施工废水利用临时沉淀池，经临时沉淀池处理后回用。 通过采取以上措施，可有效地防治施工期生活污水对地表水的污染，加之施工活动周期较短，因此不会导致施工场地周围水环境的污染。 6.环境风险防范措施 （1）拆除已建有效容积为15m3的事故油池并在原事故油池位置新建1座有效容积为25m3的事故油池，确保有效容积满足最大单台主变100%油量要求，有效降低变电站事故油外泄的风险。 （2）蔗洲110kV变电站事故油池及集油坑应采用全现浇钢筋混凝土结构，池体采用抗渗等级不低于P6的混凝土浇筑，并分别在其下方和侧面基础层铺设防渗层，防渗效果需要满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的相关要求。 （3）本项目施工期间，租用临时一体化成品储油罐放置于变电站内，储油罐有效容积为25m3，满足最大单台储油设备油量的100%，供蔗洲110kV变电站施工期过渡使用。 通过采取以上措施，可有效降低变电站事故油外泄的风险，本项目运营期环境风险是可控的。 7.措施的责任主体及实施效果 本项目施工期采取的生态环境保护措施和大气、地表水、噪声、固废污染防治措施的责任主体为建设单位，施工单位负责具体落实，建设单位进行监督；经分析，以上措施具有技术可行性、经济合理性、运行稳定性、生态保护的可达性，在认真落实各项污染防治措施后，本项目施工期对生态、大气、地表水、声环境影响较小，固体废物能妥善处理，对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 1.生态保护措施 （1）强化对设备检修维护人员的生态保护意识教育，加强管理。 （2）定期对变电站生态保护和防护措施及设施进行检查，跟踪生态保护与恢复效果，以便及时采取后续措施。 2.电磁环境保护措施 （1）站内敷设接地网，将变电站内电气设备接地，以减小电磁感应影响。站内金属构件应做到表面光滑，尽量避免毛刺的出现。 （2）所有高压设备、建筑物钢铁件接地良好，设备导电元件间接触部件连接紧密，减少因接触不良而产生的火花放电。 （3）加强日常定期巡检，做好设备维护和运行管理。 3.声环境保护措施 定期对站内电气设备进行检修，保证主变等运行良好。 4.地表水环境保护措施 变电站值守和运维检修人员产生的少量生活污水经化粪池处理后定期清掏，不外排。 通过采取以上措施，项目运营期对周边地表水环境不会产生影响。 5.固体废物处置措施 （1）变电站值守和运维检修人员产生的少量生活垃圾经站内垃圾桶收集后，交由环卫部门处置。 （2）变电站铅蓄电池退出运行后不得随意丢弃，应按照《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ 519-2020）暂时存放，之后应交由相应危险废物处理资质单位进行处置。 （3）在主变压器发生事故或检修时，可能有变压器油排入事故油池，事故油经收集后回收处理利用；不能回收的要交由有资质的单位进行安全处置。 通过采取以上措施，本项目运营期固体废物的环境影响是可控的。 6.环境风险防范措施 （1）加强日常定期巡检，定期检查事故油池状态，如有浮油，需及时清理收集，委托有资质单位进行处置。 （2）变电工程事故或检修过程中可能产生的变压器油经事故集油池收集后回收处理利用。不能回收的交由有资质的单位进行处置，同时处置单位要按照《危险废物转移管理办法》进行处置。 （3）针对变电站内可能发生的突发环境事件，应按照国家有关规定制定或更新突发环境事件应急预案，并定期演练。 （4）定期清理事故油池内积水，保障可能排入的事故油不因满溢而泄漏至外环境。 通过采取以上措施，可有效降低变电站事故油外泄的风险，本项目运营期环境风险是可控的。 7.措施的经济、技术可行性分析 本项目运营期采取的生态环境保护措施和大气、地表水、电磁、噪声、固废污染防治措施及环境风险防范措施的责任主体为建设单位，建设单位应严格依照相关要求确保措施有效落实；经分析，以上措施具有技术可行性、经济合理性、运行稳定性、生态保护的可达性，在认真落实各项污染防治措施后，本项目运营期对生态、地表水环境影响较小，电磁及声环境影响能满足标准要求，固体废物能妥善处理，环境风险可控。 |
| 其他 | 1.环境管理 1.1环境管理机构 输变电项目一般不单独设立环境监测站。建设单位或运行单位在管理机构内配备必要的专职或兼职人员，负责环境保护管理工作。 1.2施工期环境管理 根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》，建设单位必须把环境保护工作纳入计划，建立环境保护责任制度，采取有效措施，防治环境破坏。 - 施工招标中应对投标单位提出施工期间的环保要求，如废污水处理、防尘降噪、固废处理、生态保护等情况均应按设计文件和环评要求执行。 - 建设单位施工合同应涵盖环境保护设施建设内容并配置相应资金情况。 - 监督施工单位，使设计、施工过程的各项环境保护措施与主体工程同步实施。 - 在施工过程中要根据建设进度检查本工程实际建设规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施与环评文件、批复文件或环境保护设施设计要求的一致性，发生变动的，建设单位应在变动前开展环境影响分析情况，重大变动的需及时重新报批环评文件。 - 提高管理人员和施工人员的环保意识，要求各施工单位根据制定的环保培训和宣传计划，分批次、分阶段地对职工进行环保教育。 1.3环境保护设施竣工验收 根据《建设项目环境保护管理条例》，本项目的建设应执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。本建设项目正式投产运营前，建设单位应组织竣工环境保护验收，“建设项目竣工环境保护验收调查报告表”主要内容应包括： （1）项目设计及环境影响评价文件中提出的造成环境影响的主要建设内容； （2）核查实际建设内容、方案设计变更情况和造成的环境影响变化情况； （3）环境敏感目标基本情况及变动情况； （4）环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况； （5）环境保护设计文件、环境影响评价文件及其批复文件中提出的环境保护设施和环境保护措施落实情况及其效果、环境风险防范与应急措施落实情况； （6）环境质量和环境监测因子达标情况； （7）建设项目环境保护投资落实情况。 1.4运营期环境管理 根据项目所在区域的环境特点，在运营主管单位宜设环境管理部门，配备相应专业的管理人员。环保管理人员应在各自的岗位责任制中明确所负的环保责任，其主要工作内容如下： （1）运营期环境监测单位的组织和落实。 （2）制定运营期的环境监测计划。 （3）建立环境管理和环境监测技术文件。 （4）检查各环保设施运行情况，及时处理出现的问题，保证环保设施的正常运行。 （5）参照《企业事业单位环境信息公开办法》、《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求，及时公开环境信息。 2.环境监测计划 输变电建设项目的主要环境影响评价因子为噪声、电磁、地表水及生态环境；根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和本项目的环境影响特点，结合《国家电网公司环境保护技术监督规定》制定监测计划，监测其施工期和运行期环境要素及评价因子的动态变化；本项目不涉及污水排放，电磁环境与声环境监测工作可委托具有相应资质的单位完成，生态环境主要以现场调查为主。 2.1工频电场、工频磁场 监测方法：执行《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681-2013）等监测技术规范、方法。 执行标准：《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）。 监测点位布置：变电站四周围墙、电磁环境敏感目标。 监测频次及时间：①变电站：竣工环保验收1次；投运后每4年1次；②电磁环境敏感目标：竣工环保验收1次；③投运后依相关主管部门要求开展监测。 2.2噪声 监测方法及执行标准：《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB 12523-2011）及《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）。 监测点位布置：变电站厂界。 监测频次及时间：①变电站：施工期间抽测；竣工环保验收1次；主变等主要声源设备大修前后各1次；投运后每4年1次；②投运后依相关主管部门要求开展监测。 2.3生态环境 对本项目变电站主变扩建区域，在项目运行前后，对土地利用、施工临时占地恢复情况等进行调查。 |
| 环保投资 | 本项目总投资约××万元，其中环保投资××万元，环保投资占总投资××%，费用来源于建设单位自筹。本项目环保投资估算见表5-1。 表5-1 环保投资估算表 编号; 项目名称; 费用 （万元）; 具体内容; 责任主体. 1; 生态环境保护费; ××; 站区内施工区域及施工临时占地的地面硬化或植被恢复措施; 建设单位、设计单位、 施工单位、 监理单位. 2; 水环境保护费; ××; 主要为施工废水处理费用. 3; 固废处置及利用费; ××; 主要包括清运施工期生活垃圾、弃土弃渣. 4; 大气污染防治费; ××; 施工期场地洒水以及遮盖等. 5; 声环境污染防治费; ××; 主变优化选型（选用低噪声主变）. 6; 宣传培训费; ××; 施工期环境保护、电磁环境及环境法律知识培训等. 7; 环保咨询费; ××; 环评、竣工环保验收、环境监测费等; 建设单位. 环保投资合计; ××; /; /. 占总投资比例; ××%; /; /. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | （1）避让措施 合理划定施工范围和人员、车辆的行走路线，避免对施工范围之外区域的动植物造成碾压和破坏。 （2）减缓措施 ①严格控制施工范围在变电站围墙范围内。 ②施工现场使用带油料的机械器具，应采取措施防止油料跑、冒、滴、漏，防止对土壤造成污染。 （3）恢复与补偿措施 施工结束后临时占地应进行清理，并采取路面硬化或植被恢复等措施。 （4）管理措施 ①积极进行环保宣传，严格管理监督。建议施工前做好施工期环境管理与教育培训、印发环境保护手册，组织专业人员对施工人员进行环保宣传教育，施工期严格控制施工范围，严格行为规范，进行必要的管理监督。 ②在施工设计文件中应说明施工期需注意的环保问题，严格要求施工单位按环保设计要求施工。 | 施工期的各项陆生生态环境保护措施应按照环境影响评价文件及批复要求落实到位。 变电站严格控制施工在围墙内进行。 施工结束后对临时占地进行清理并进行恢复。 | （1）强化对设备检修维护人员的生态保护意识教育，加强管理。 （2）定期对变电站生态保护和防护措施及设施进行检查，跟踪生态保护与恢复效果，以便及时采取后续措施。 | 生态保护措施有效落实。 |
| 水生生态 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 地表水环境 | 变电站施工期生活污水利用站内已建的化粪池，施工人员产生的生活污水经化粪池处理后定期清掏，不外排。 | 施工期的各项地表水环境保护措施应按照环境影响评价文件及批复要求落实到位。 | 变电站值守和运维检修人员产生的少量生活污水经化粪池处理后定期清掏，不外排。 | 生活污水经化粪池处理后定期清掏，不外排。 |
| 地下水及土壤环境 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 声环境 | ①建设单位应当按照规定将噪声污染防治费用列入工程造价，在施工合同中明确施工单位的噪声污染防治责任。 ②合理布局站内电气设备，主变压器1m处声压级控制在60dB(A)以内。 ③选用低噪声施工机械设备，将噪声级较高的设备工作安排在昼间进行，禁止夜间高噪声设备施工，同时加强施工机械和运输车辆的保养，减小机械故障产生的噪声。 ④施工车辆经过居民区时减缓行驶速度，减少鸣笛。 ⑤尽量避免夜间施工，如因特殊需要必须连续施工作业的，则应在确保厂界达标的前提下取生态环境部门的行政许可，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近公众。 | 施工期的各项声环境保护措施应按照环境影响评价文件及批复要求落实到位。 施工车辆经过居民区时减缓行驶速度并减少鸣笛，优选低噪声施工设备，合理安排施工时间。 | 定期对站内电气设备进行检修，保证主变等运行良好。 | 变电站厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类和4类排放标准。 |
| 振动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 大气环境 | ①施工过程中，应当加强对施工现场和物料运输的管理，在施工工地先行设置硬质围挡、喷淋设施，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防治扬尘对站址周边的环境保护目标造成影响。 ②施工过程中，施工材料、建筑垃圾、渣土等运输车辆应进行封闭，防止遗撒，严禁车辆超载超速，装载物料和土方的高度不得超过车辆档板；对施工区域、道路进行洒水、清扫，遇到干旱和大风天气时增加洒水降尘次数。 ③施工现场临时堆放的裸土及其他易起尘物料应采用密封、遮盖等防尘措施；暂时不能开工的建设用地超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。 ④进出场地的车辆限制车速，场内道路、堆场及车辆进出时洒水，保持湿润；对易产生扬尘的钻孔、铣刨、切割、开挖、平整等施工作业时采取喷淋、喷雾等湿法降尘措施，减少或避免产生扬尘。 ⑤施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废物就地焚烧。 ⑥建设单位应在施工合同中确定扬尘污染防治目标及施工单位扬尘污染防治责任，施工作业人员上岗前，施工单位应组织以国家法律法规、技术规范、管理制度和操作规程为主要内容的扬尘防治入场教育培训和考核等。施工过程中，施工单位应落实施工环境管理责任人，加强施工扬尘防治，积极配合上级生态环境主管部门的监管工作。 | 施工期的各项大气环境保护措施应按照环境影响评价文件及批复要求落实到位。 对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等采用密闭式防尘布（网）进行苫盖，施工面集中且有条件的地方采取洒水降尘，对裸露地面进行覆盖，禁止焚烧包装物、可燃垃圾等固体废物。保留相应的证明材料及影像记录。 | 无 | 无 |
| 固体废物 | ①变电站施工人员产生的生活垃圾经站内垃圾桶收集后，交由环卫部门处置。 ②施工过程中产生的施工废物料应分类集中堆放，尽可能回收利用。 ③新建事故油池产生的建筑垃圾及时清运，并委托有关单位运送至指定受纳场地；拆除的原事故油池内若存在含油废物，需交由有资质的单位进行处置，同时处置单位要按照《危险废物转移管理办法》进行处置 | 施工期固体废物分类收集并妥善处理。 | ①值守人员及运维检修人员产生的少量生活垃圾经站内垃圾桶收集后，交由环卫部门处置。 ②变电站铅蓄电池退出运行后不得随意丢弃，应按照《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ 519-2020）暂时存放，之后应交由相应危险废物处理资质单位进行处置。 ③在主变压器发生事故或检修时，可能有变压器油排入事故油池，事故油经收集后回收处理利用；不能回收的要交由有资质的单位进行安全处置。 | 生活垃圾集中收集，定期清运。危险废物交由有资质单位处理。 |
| 电磁环境 | 无 | 无 | ①站内敷设接地网，将变电站内电气设备接地，以减小电磁感应影响。站内金属构件应做到表面光滑，尽量避免毛刺的出现。 ②所有高压设备、建筑物钢铁件接地良好，设备导电元件间接触部件连接紧密，减少因接触不良而产生的火花放电。 ③加强日常定期巡检，做好设备维护和运行管理。 | 变电站及电磁环境敏感目标满足工频电场和工频磁感应强度满足4000V/m和100μT的公众曝露控制限值要求。 |
| 环境风险 | ①拆除已建有效容积为15m3的事故油池并在原事故油池位置新建1座有效容积为25m3的事故油池，确保有效容积满足最大单台主变100%油量要求，有效降低变电站事故油外泄的风险。 ②蔗洲110kV变电站事故油池及集油坑应采用全现浇钢筋混凝土结构，池体采用抗渗等级不低于P6的混凝土浇筑，并分别在其下方和侧面基础层铺设防渗层，防渗效果需要满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中的相关要求。 ③本项目施工期间，租用临时一体化成品储油罐放置于变电站内，储油罐有效容积为25m3，满足最大单台储油设备油量的100%，供蔗洲110kV变电站施工期过渡使用。 | 主变压器安装过程中不发生事故油泄漏的情况。 | ①加强日常定期巡检，定期检查事故油池状态，如有浮油，需及时清理收集，委托有资质单位进行处置。 ②变电工程事故或检修过程中可能产生的变压器油经事故集油池收集后回收处理利用。不能回收的交由有资质的单位进行处置，同时处置单位要按照《危险废物转移管理办法》进行处置。 ③针对变电站内可能发生的突发环境事件，应按照国家有关规定制定突发环境事件应急预案，并定期演练。 ④加强日常巡查，定期检查事故油池状态，如有浮油，需及时清理收集，委托有资质的单位进行处置；并定期清理事故油池内积水，保障可能排入的事故油不因满溢而泄漏至外环境。 | 废变压器油委托有资质单位进行处置；按要求组织开展突发环境事件应急演练，提高应对各种突发环境事件处置的能力。 |
| 环境监测 | 噪声：项目施工期间抽测。 | 无 | ①工频电场、工频磁场：变电站竣工环保验收1次，投运后每4年1次；投运后依相关主管部门要求开展监测。 ②噪声：变电站施工期间1次；变电站竣工环保验收1次，投运后每4年1次；主变等主要声源设备大修前后各1次；投运后依相关主管部门要求开展监测。 | 制定了监测计划，监测计划满足环境影响评价文件要求。 |
| 其他 | ①建设单位和负责运行的单位在管理机构内配备专职和兼职人员，负责环境保护管理工作； ②建设项目投产后，应及时进行自助验收。 |  |  |  |

- 七、结论

综上所述，福建福州闽侯蔗洲110千伏变电站主变扩建工程符合福州市城市规划，符合福州市“三线一单”的管控要求。项目建设期和运营期在严格执行本环境影响报告表中规定的各项污染防治措施和生态保护措施后，项目产生的环境影响可满足国家相关环保标准要求。因此，从环境影响角度分析，本项目的环境影响是可行的。 湖北君邦环境技术有限责任公司

- 福建福州闽侯蔗洲110千伏变电站主变扩建工程电磁环境影响专题评价

湖北君邦环境技术有限责任公司

二〇二五年三月

目录

1总论	1

1.1编制依据	1

1.2建设内容及规模	1

1.3评价因子	1

1.4评价标准	1

1.5评价工作等级	1

1.6评价范围	1

1.7电磁环境敏感目标	2

2电磁环境现状评价	3

2.1监测因子	3

2.2监测点位及布点方法	3

2.3监测频次	4

2.4监测时间及监测条件	4

2.5监测方法及仪器	4

2.6监测结果及分析	5

3电磁环境影响预测与评价	7

4电磁环境保护措施	8

5电磁环境影响评价专题结论	9

5.1主要结论	9

5.2建议	9

# 1总论

## 1.1编制依据

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）

（2）《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）；

（3）《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）；

（4）《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）；

（5）《交流输变电工程电磁环境监测方法》（试行）（HJ 681-2013）。

## 1.2建设内容及规模

福建福州闽侯蔗洲110千伏变电站主变扩建工程：本期扩建1×63兆伏安，配套新建14个10千伏间隔。

## 1.3评价因子

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）相关要求，本项目评价因子为工频电场、工频磁场。

## 1.4评价标准

本项目运营期工频电场、工频磁场环境执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）公众曝露控制限值，详见表1-1。

表1-1  项目执行的电磁环境控制限值标准明细表

| 要素 分类 | 标准名称 | 适用 类别 | 标准值 |  | 评价对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 参数名称 | 限 值 |  |
| 电磁环境 | 《电磁环境控制限值》 （GB 8702-2014） | 50Hz | 工频电场 | 4kV/m | 评价范围内的公众曝露控制限值 |
|  |  |  | 工频磁场 | 100μT | 评价范围内的公众曝露控制限值 |

## 1.5评价工作等级

本项目变电站为110kV主变户内变电站，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）中电磁环境影响评价等级划分依据，本项目电磁环境影响评价工作等级为三级。

## 1.6评价范围

按照《环境影响评价技术导则  输变电》（HJ 24-2020），本项目电磁环境影响评价范围见表1-2。

表1-2  项目电磁评价范围一览表

| 项目 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 110kV变电站 | 蔗洲110kV变电站站界外30m范围内区域 |

## 1.7电磁环境敏感目标

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020），电磁环境敏感目标为评价范围内的住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物。通过现场调查，本项目评价范围内涉及的电磁环境敏感目标为变电站周边的企业。通过现场调查，本项目评价范围内涉及的电磁环境敏感目标为变电站周边的项目工地。电磁环境敏感目标情况详见表1-3。

表1-3  项目电磁环境敏感目标一览表

| 编号 | 电磁环境敏感目标名称 | 方位及最近距离 | 评价范围内数量 | 建筑物楼层、高度 | 功能 | 环境保护要求① |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福州高新区××项目工地 | 紧邻东北侧围墙和东南侧围墙 | 1处 | 2F平顶～4F平顶，高约4m～18m | 生产 | E、B |

注：E—工频电场，B—工频磁场。

# 2电磁环境现状评价

16站址

## 2.1监测因子

工频电场、工频磁场。

## 2.2监测点位及布点方法

2.2.1监测布点依据

监测布点及测量方法主要依据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ 24-2020）、《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681-2013）。

2.2.2监测布点原则

监测点位包括电磁环境敏感目标和变电站围墙处。

变电站：变电站四周电磁环境监测，应避开变电站出线，每侧根据实际情况以及围墙长度布设1个监测点，同时根据工程实际情况选择地势平坦且较为空旷的方向进行电磁环境衰减断面监测。

电磁环境敏感目标：本次监测选择距离变电站围墙外30m范围内的具有代表性的敏感点房屋，在靠近变电站侧进行设点监测。

2.2.3监测点位选取

（1）蔗洲110kV变电站

在蔗洲110kV变电站东北、东南、西南、西北侧厂界围墙外5m处分别设置2处监测点位，测点距地面1.5m。

（2）电磁环境敏感目标

本项目在1处电磁环境敏感目标布置了2个监测点位。

监测布点图见附图3～附图4。

2.2.4监测点位代表性分析

因本项目现状监测点位分别选在蔗洲110kV变电站围墙外四周、电磁环境敏感目标距变电站最近建筑物外，所选点位代表了变电站涉及的各种环境情况，故本项目电磁环境现状监测点位具有代表性。

## 2.3监测频次

工频电场、工频磁场在昼间各监测1次。

## 2.4监测时间及监测条件

监测时间及监测环境条件见表2-1，监测期间运行工况见表2-2。

表2-1  监测时间及监测环境条件

| 检测日期 |  | 天气 | 温度（℃） | 湿度（%） | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.11.16 | 10:00～12:30 | 晴 | 26.2~27.4 | 64.5～67.1 | 0.7～1.0m |

表2-2  监测期间运行工况一览表

| 项目 |  | 运行工况（2024.11.16） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电流（A） | 电压（kV） | 有功功率（MW） |
| 蔗洲110kV变电站#1主变 | 10:00～12:30 | ××～×× | ××～×× | ××～×× |
| 蔗洲110kV变电站#2主变 | 10:00～12:30 | ××～×× | ××～×× | ××～×× |

## 2.5质量保证和控制

①质量体系管理

监测单位具备检验检测机构资质认定证书（证书编号：221703100044），制定并实施了质量管理体系文件，实施全过程质量控制。

②监测仪器

采用与监测目标要求相适应的监测仪器，并定期校准，且在其证书有效期内使用。每次监测前后均检查仪器，确保仪器处在正常工作状态。

③人员要求

监测人员已经过业务培训，考核合格并取得岗位合格证书，现场监测人员不少于2名。

④环境条件

监测时环境条件满足仪器使用要求。电磁环境监测工作在无雨、无雾、无雪、环境湿度<80%条件下进行。

⑤数据处理

每个监测点连续监测5次，每次监测时间不小于15s，监测中异常数据的取舍以及监测结果的数据处理遵循统计学原则。

⑥检测报告审核

制定了检测报告的严格审核制度，确保监测数据和结论的准确、可靠。

## 2.6监测方法及仪器

（1）监测方法

《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681-2013）。

（2）监测仪器

监测仪器情况见表2-3。

表2-3  监测仪器情况一览表

| 仪器设备名称 | 设备型号 及编号 | 校准证书编号 | 校准单位 | 校准有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SEM600型工频场强计 | I-0054和S-0054 | CEPRI-DC(JZ) -2023-005 | 中国电力科学研究院有限公司 | 2023年12月25日～2024年12月24日 |
| 注：SEM-600-频率范围：1Hz~400kHz；测量范围：工频电场强度0.01V/m~100kV/m，工频磁感应强度1nT~10mT。 |  |  |  |  |

## 2.7监测结果及分析

根据监测布点要求，对项目所在区域工频电场、磁场进行了监测，监测结果见表2-4、2-5。

表2-4  工频电场强度、工频磁感应强度监测结果（蔗洲110kV变电站）

| 测点编号 | 点位描述 | 1.5m高处工频电场强度(V/m) | 1.5m高处工频磁感应强度（μT） |
| --- | --- | --- | --- |
| EB1 | 东北侧围墙外5m，距西北侧围墙14m | 6.67 | 0.289 |
| EB2 | 东北侧围墙外5m（正对主变区域），距东南侧围墙12m | 6.46 | 0.276 |
| EB3 | 东南侧围墙外5m（正对新建#3主变），距东北侧围墙37m | 4.52 | 0.239 |
| EB4 | 东南侧围墙外5m（正对已建#2主变），距西南侧围墙42m | 5.49 | 0.288 |
| EB5* | 西南侧大门外5m，距东南侧围墙7m | 19.77 | 0.529 |
| EB6 | 西南侧围墙外5m（正对主变区域），距东南侧围墙16m | 1.20 | 0.197 |
| EB7 | 西北侧围墙外5m（正对已建#2主变），距西南侧围墙42m | 11.48 | 0.492 |
| EB8 | 西北侧围墙外5m（正对新建#3主变），距东北侧围墙37m | 15.35 | 0.551 |

注：点位EB5受附近220kV建高Ⅰ、Ⅱ路架空输电线路影响，导致监测值相对偏高。

表2-5  工频电场强度、工频磁感应强度监测结果（电磁环境敏感目标）

| 测点编号 | 点位描述 |  | 1.5m高处工频电场强度（V/m） | 1.5m高处工频磁感应强度（μT） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EB9 | 福州高新区××项目工地 | 项目部1东南侧外2m（项目部2西北侧外2m）处 | 6.59 | 0.274 |
| EB12 |  | 在建开关站西北侧外2m处 | 1.96 | 0.209 |

根据监测结果，蔗洲110kV变电站围墙四周的工频电场强度监测值在（1.20～19.77）V/m之间，工频磁感应强度监测值在（0.197～0.551）μT之间；电磁环境敏感目标测点处的工频电场强度监测值在（1.96～6.59）V/m之间，工频磁感应强度监测值在（0.209～0.274）μT之间，监测结果均满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中4000V/m及100μT的公众曝露控制限值要求。

# 3电磁环境影响预测与评价

本项目电磁环境影响评价工作等级为三级，因此蔗洲110kV变电站投运后产生的电磁环境影响采用定性分析的方法进行分析评价。

蔗洲110kV变电站为户内变电站，高压配电装置均布置于主控配电楼内，变电站围墙外的工频电磁场经主控楼墙体及变电站围墙屏蔽作用后，对外界的影响基本接近于电磁环境本底值；变电站出线均采用电缆敷设，对外界基本无影响。

在多个同类型正常运行的110kV户内式变电站四周所测的工频电场强度和工频磁感应强度都远远小于4000V/m和100μT。因此，本项目建成投运后变电站四周及电磁环境敏感目标处的工频电场强度和工频磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中4000V/m及100μT的公众曝露控制限值要求。

# 4电磁环境保护措施

为尽可能减小本项目对周边电磁环境的影响，本评价提出以下措施：

（1）站内敷设接地网，将变电站内电气设备接地，以减小电磁感应影响。站内金属构件应做到表面光滑，尽量避免毛刺的出现。

（2）所有高压设备、建筑物钢铁件接地良好，设备导电元件间接触部件连接紧密，减少因接触不良而产生的火花放电。

（3）加强日常定期巡检，做好设备维护和运行管理。

# 5电磁环境影响评价专题结论

## 5.1主要结论

5.1.1 电磁环境现状评价结论

根据监测结果，蔗洲110kV变电站围墙四周的工频电场强度监测值在（1.20～19.77）V/m之间，工频磁感应强度监测值在（0.197～0.551）μT之间；电磁环境敏感目标测点处的工频电场强度监测值在（1.96～6.59）V/m之间，工频磁感应强度监测值在（0.209～0.274）μT之间，均满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中4000V/m及100μT的公众曝露控制限值要求。

5.1.2 电磁环境影响定性分析结论

蔗洲110kV变电站为户内变电站，高压配电装置均布置于主控配电楼内，变电站围墙外的工频电磁场经主控楼墙体及变电站围墙屏蔽作用后，对外界的影响基本接近于电磁环境本底值；变电站已建110kV出线均采用电缆敷设，对外界基本无影响。结合本项目现状检测报告，蔗洲110kV变电站围墙外及电磁环境敏感目标监测结果均远低于《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中规定的工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的公众曝露控制限值。

## 5.2建议

在运行期，应加强环境管理和环境监测工作。